OBSAH

1.	všeobecná část	3

1.1	Podklady a rozsah posouzení	4

1.2	Dispoziční  řešení	4

1.3	Rozsah zpracování	4

2.	Požárně bezpečnostní  řešení	4

2.1	Kriteria hodnocení objektu	4

2.2	Přehled požárních úseků a spb	4

2.3	Posouzení stavebních konstrukcí	5

2.4	Únikové cesty	5

2.5	Odstupy	5

2.6	Technická  zařízení budovy	6

3.	Zařízení pro protipožární zásah	7

3.1	Přístupové a zásahové cesty	7

3.2	Zásobování požární vodou	7

3.3	Přenosné hasicí přístroje	7

3.4	Vyhrazená požár. bezp. zařízení - eps, shz, soz	7

4.	zÁVĚR	7

4.1	Požární tabulky	7

4.2	Informace pro stavebníka	7

přílohy

-	Technická zpráva PBŘ

-  Půdorys 1.NP -  stávající stav

-  Půdorys 1.NP -  nový stav

# všeobecná část

Předmětem projektu požárně bezpečnostního řešení je vyhodnocení návrhu na vybudování nového bezbariérového vstupu do stávajícího objektu sociálního zařízení - domova pro zdravotně postižené osoby v Trmicích, Za Humny 15.

Objekt je v majetku Ústeckého kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)  Ústí n.L. – příspěvková organizace.

Na objekt byla v r. 2017 zpracována projektová dokumentace PBŘ.

Informace  o užívání objektu osobami:

V objektu jsou umístěny osoby se zdravotním postižením (omezená schopnost orientace – mentální postižení) ve dvou podlažích. Jedná se o podporu bydlení osob schopných samostatného pohybu (objekt není bezbariérový).

Osoby jsou  umístěny v úrovni 1. NP a 2. NP v samostatných pokojích. Na podlaží je k dispozici hygienické zařízení, kuchyně a jídelna.

Využití objektu:

1.PP - technické a provozní prostory, garáž

1.NP – obytná buňka – 4 pokoje pro celkem 8 osob

2.NP – obytná buňka -  4 pokoje pro celkem 6 osob.

3.NP - podkroví  - administrativní prostory

Objekt není zdravotnickým zařízením ve smyslu ČSN 73 0835. Jedná se o zařízení poskytující sociální služby s trvalým pobytem osob s mezenou schopností orientace s funkcí podpory „samostatného bydlení“ pod kontrolou personálu.

K objektu se nedochovala žádná původní projektová dokumentace.

Nový bezbariérový vstup

V 1.NP ze západní strany bude vybourán 1x okenní otvor a nahrazen vstupními prosklenými dveřmi s nadsvětlíkem a zbylá část otvoru bude zazděna. Vnější plošina (elektrické ovládání) bude provedena jako svislý otevřený výtah. K plošině bude zbudován nový přístupový chodníček navazující na terasu a nájezdovou rampu. Terasa bude ze tří stran opatřena zábradlím v kombinaci zeď / pozink zábradlí. Podlahovou konstrukci bude tvořit betonová dlažba.

Vnitřní úpravy spočívají pouze v úpravě vstupní místnosti. Zde bude provedena nová malba, osazeny nová svítidla, zredukováno vytápěné (odstranění 2x otopné těleso) a odstraněny vstupní dveře a ponechán pouze průchod. Dále bude na podlahu položeno nové PVC. 
Jedná se v podstatě o vybudování dalšího vstupu do objektu který nebude využíván k evakuaci osob. Nebude vybaven náhradním zdrojem el. energie.

Jedná se o venkovní zařízení.

Konstrukce stavební jsou  druhu DP1.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení v rámci objektu je měněno v úrovni 1.NP, kde komunikační prostor mezi bezbariérovým vstupem a schodištěm bude oddělen novou příčkou s požární odolností EI 30DP1, vstupní dveře do pokoje  105 budou požárním uzávěrem typu EW 30DP3/C2.

## Podklady a rozsah posouzení

- Dispoziční výkresy 1PP, 1.NP s bezbariérovým vstupem  - Zefraprojekt s.r.o..

04/2020

- Projekt PBŘ pro objekt DOZP Trmice   - Milan Vykouk, 05/2017

## Dispoziční  řešení

Objekt má celkem  čtyři užitná podlaží. Jedno podzemní a tři nadzemní.

Vstup do objektu je nyní v úrovni 1.NP. Příjezd mobilní techniky je možný ulicí Za Humny. Osoby zdravotně postižené se v úrovni 1.PP nevyskytují.

## Rozsah zpracování

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno se splněním požadavků stanovených stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v úplném znění a v navazujících prováděcích vyhláškách. Pro splnění obecně technických požadavků je návrh požárně bezpečnostního řešení zpracován podle normových hodnot požárních norem - ČSN 73 0834, ..02, ..04, ..18, ..21ed2:2007 a publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurókodů, ..10, ..73, ..75:2011 dalších norem, technických a právních předpisů souvisejících, včetně všech dodatků a případných změn, platných v době zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno ve stupni pro stavební řízení, s respektováním vyhl. MV č. 246/2001 Sb., a vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Posouzení je provedeno na základě předaných informací o konstrukcích, dispozičních a využívání objektu. Výkresová část PD PBŘ je zpracována do předaných podkladů.

# Požárně bezpečnostní  řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno ve stupni pro stavební řízení  , při respektování vyhl. MV č. 246/2001 Sb., a vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

## Kriteria hodnocení objektu

Výška objektu 				h = 6,12 m

Konstrukční systém 			v PP nehořlavý, v NP smíšený,

- stěny druhu DP1

- stropy druhu DP1, DP2

Počet užitných nadzemních podlaží	3

Počet užitných podzemních podlaží	1

Hodnocení je řešeno podle ČSN 73 0834 se zatříděním do změn staveb skupiny II.

ČSN 73 0835 – Objekt zařízení sociální péče.

## Přehled požárních úseků a spb

Objekt byl projektem PBŘ v r 2017 rozdělen do požárních úseků.

Požární úseky v objektu se nemění.

Nový není PÚ navrhován – úpravy řešeny v PÚ N1.01 – III. SPB .

## Posouzení stavebních konstrukcí

Stávající nosné objektové konstrukce beze změn.

Objektové konstrukce byly vyhodnoceny v projektu PBŘ z r. 2017.

Požární stěna

Oddělení Nově vzniklého komunikačního prostoru od pokoje v 1. NP č. 105 bude řešeno požární nenosnou stěnou s odolností min. EI 45DP1.

Zděná stěna z pórobetonových tvárnic tl. min. 10 cm   s omítkou – požární odolnost 						EI 120DP1, vyhovuje.

Požární uzávěr

Oddělení pokoje č. 105  bude řešeno požárním uzávěrem typu EW 30DP3/C2.

Bude použit stávající požární uzávěr (navržený v PD PBŘ v r. 2017).

Vnější konstrukce související s výstavbou bezbariérového vstupu jsou  druhu DP1 - nehořlavé.

Základové konstrukce a konstrukce zídek vyrovnávací přístupové rampy jsou tvořeny tvárnicemi ztraceného bednění. Podlaha z betonové dlažby.

Konstrukce vyhovují.

Dveře nového vstupu budou osazeny do vybouraného otvoru v obvodové stěně v místě stávajícího okna vel. 2000/1440 - vstup ze zvedací plošiny.

## Únikové cesty

V objektu je k dispozici nechráněná  úniková cesta – schodiště (s hodnotou nahodilého požárního zatížení pn do 5,00 kg.m-2),  vedoucí na volné prostranství.

Způsob evakuace osob z objektu – současný.

Prostory 1.PP bez trvalého pracovního místa a bez pobytu osob se zdravotním postižením.

Únik osob novým bezbariérovým vstupem nebude využíván k evakuaci osob.

Zvedací plošina není definována jako  evakuační výtah dle ČSN 73 0802.

Únikové cesty z objektu nejsou  měněny a nejsou  zhoršeny podmínky evakuace.

## Odstupy

Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch byly kontrolně hodnoceny dle ČSN 73 0802. Stav se oproti původnímu využívání nemění.

Vyhodnocení odstupů:

Původní stav – okno pokoje 2/1,44 m,  pv obytná buňka 40kg.m-2

pv       l     hu    I       k2   k3    po      d    po*     d*

[kg.m-2]       [m]   [KW.m-2]              [%]    [m]   [%]    [m]

------------------------------------------------------------------

45,0     2,0   1,44  108,20  0,55  0,80  100    2,09  100   2,09

-------------------------------------------------------------------

Nový stav – dveře vstup  1,2/2,4 m, pv chodba 10kg.m-2

pv       l     hu    I       k2   k3    po      d    po*     d*

[kg.m-2]       [m]   [KW.m-2]              [%]    [m]   [%]    [m]

------------------------------------------------------------------

15,0     1,2   2,40   59,37  1,01  1,47  100    1,35  100   1,35

-------------------------------------------------------------------

Odstupová vzdálenost je menší. Stav není zhoršen.

## Technická  zařízení budovy

Elektroinstalace

Poznámka - níže uvedené podmínky platí pro všechny druhy elektroinstalace.

Jsou navrženy úpravy rozvodů. Elektroinstalační rozvody jsou vedeny pod omítkou.

Elektroinstalace zajišťující provoz vyhrazených požárně technických zařízení není navrhována ani požadována a  v objektu se tato zařízení nevyskytují.

Hlavní vypínač elektrické energie je stávající, musí být volně přístupný  a musí být viditelně označen v souladu s požadavkem vyhl. MMR č. 268//2009 Sb..

Objekt je chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny.

Pro potřeby kontroly musí být na el. rozvody a zařízení k dispozici platná revizní zpráva dle ĆSN 33 1500 a ČSN 33-2000-6 zpracovaná oprávněnou osobou ze zákona.

Vytápění

Beze změn.

Plynoinstalace

Plyn není do posuzovaného objektu zaveden.

Vzduchotechnická zařízení, větrání

Beze změn.

Větrání v objektu je zajištěno přirozeně, VZT rozvody ve smyslu ČSN 73 0872 nejsou v objektu provedeny ani nově navrhovány.

Řešení prostupů technických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi

(ČSN 73 0810)

Těsnění se hodnotí podle ČSN 73 0810:2016 a ČSN EN 13501-2+A1:2010 čl. 7.5.8 - viz dále.

Těsnění se provádí :

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – certifikované protipožární ucpávky s odolností shodnou s prostupující konstrukcí – provedení firmou  (osobou) s oprávněním k provádění protipožárních konstrukcí s použitím originálních materiálů zvoleného systému

b)  dotěsněním (např. dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tl. konstrukce:

1/ jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (stěna, strop) a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou (vodovod, topení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm a případné izolace v místě prostupu musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2   a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2/ jedná se prostup jednoho kabelu zděnou nebo betonovou či SDK nebo jinou sendvičovou konstrukcí s vnějším průměrem do 20 mm s dotěsněním (dozdění, dobetonování, dotažení) konstrukce až k povrchu kabelu. Toto řešení vyhovuje pouze v případě otvoru v konstrukci o shodném průměru kabelu. Při montážním otvoru větším než je průměr kabelu musí být provedena certifikovaná požární ucpávka !!.

Poznámka:

Takto hodnocené samostatně se vyskytující jednotlivé prostupy mohou být řešeny jen pokud je mezi nimi vzdálenost min. 500 mm !!

Jinak definované prostupy musí být řešeny certifikovanou požární ucpávkou s odolností shodnou  s odolností prostupující konstrukce.

V případě nejasností bude dodavatel stavby kontaktovat projektanta PBŘ !!!

# Zařízení pro protipožární zásah

## Přístupové a zásahové cesty

Příjezd mobilní techniky JPO k objektu je možný ulicí Za Humny 20 m od vstupů do objektu, kterými se předpokládá vedení hasebního zásahu – stávajíc stav beze změn, vyhovuje.

## Zásobování požární vodou

Beze změn.

## Přenosné hasicí přístroje

Beze změn.

## Vyhrazená požár. bezp. zařízení - eps, shz, soz

V posuzovaném objektu se instalace vyhrazených požárně technických zařízení nepožaduje a nově se nenavrhuje.

# zÁVĚR

## Požární tabulky

Beze změn.

## Informace pro stavebníka

V případě jiných (dalších) změn v dispozici nebo ve využívání budou tyto změny vyhodnoceny odborně způsobilou osobou  v oboru PBS a předloženy k odsouhlasení na HZS ÚK Územní odbor v Ústí n.L.